## Slide 1: ABNT NBR14606
Postos de serviço-Entrada em espaço confinado

## Slide 2: Objetivo
Esta Norma estabelece os procedimentos de segurança para a entrada em espaço confinado em postos de serviço.
Neste caso, está restrita a entrada em tanque subterrâneo.

## Slide 3: 3 Definições
Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes definições:
3.1 tanque subterrâneo: Tanque instalado no subsolo.
3.2 boca-de-visita: Abertura localizada na geratriz superior do tanque, que permite o acesso ao seu interior.
3.3 trabalho a frio: Todo trabalho que não requer o uso de chama nem operação de que resulte temperatura elevada ou
centelha.
3.4 trabalho a quente: Todo o trabalho que requer o uso de chama a descoberto ou operação capaz de produzir
temperatura elevada ou centelha.

## Slide 4: Área de segurança
Deve ser criada uma área de segurança em torno da região de acesso
Deve ter no mínimo 7,00 m de raio,
deve ser isolada por fita e suportes,
com placas de advertência
informando a proibição de produzir chama ou centelha,
. De fumar e de acesso a pessoas não autorizadas.

## Slide 5: Retirada do combustível
O combustível deve ser recolhido por meio de bomba apropriada, de modo que no interior do tanque não restem mais que 5 L, aproximadamente.
Em seguida.
Pode ser utilizado ar, água no estado líquido ou vapor.

## Slide 6: Tanques sem ou com boca-de-visita
O tanque deve ser considerado liberado para trabalho a frio, quando a medição da atmosfera no seu interior tiver uma concentração de vapores inflamáveis igual ou inferior a 10% do limite inferior de explosividade (LIE).

## Slide 7: Procedimentos finais
Após a abertura da boca-de-visita referida em 4.3.1 e 4.3.2, insuflar ar com uma vazão mínima de 0,5 m³/s.
Esta insuflação deve ser permanente até a conclusão dos serviços.
Monitorar a explosividade e a concentração de O2, garantindo no mínimo 19,5% em volume, até a conclusão dosserviços.

## Slide 8: Segurança
A empresa contratante deve fornecer:
uma autorização por escrito para entrada de pessoa no interior do tanque,
sendo obrigatório a presença de outra (vigia) na parte externa, acompanhando o serviço.

## Slide 9: EPI
É obrigatória o uso do cinto de segurança de três pontos, ligado a uma corda, que estará com o acompanhante do lado externo. Este sistema deve ser acompanhado de equipamento que permita, de modo rápido e sem ferir, a retirada da pessoa em caso de acidente ou mau súbito (equipamento de resgate).